杭州圆龙宠物医院有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 杭州圆龙宠物医院有限公司

2019年08月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	2

3.1地理位置及平面布置	2

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料	3

3.4建设项目生产设备	3

3.5工艺情况介绍	4

3.6项目变动情况	4

四、环境保护设施	5

4.1污染物治理/防治措施	5

4.2环保设施投资	5

4.3环评批复意见落实情况表	7

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	8

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	8

5.2审批部门审批决定（萧环服[2017]58号）	9

六、 验收执行标准	10

6.1废水	10

6.2废气	10

6.3噪声	10

6.4固废	10

6.5总量控制指标	11

七、验收监测内容	12

7.1验收监测内容和频次	12

采样布点示意图：	12

八、质量保证及质量控制	13

8.1监测分析方法	13

8.2监测仪器分析	13

8.3人员资质	13

8.4质量保证及质量控制	13

九、验收监测工况	15

9.1验收检测期间运行工况	15

9.2污染物达标排放监测结果	15

十、验收监测结论及建议	17

10.1验收监测结论	17

10.2建议	17

# 一、验收项目概况

杭州圆龙宠物医院有限公司位于萧山区北干街道山阴路585、587、589号，于2017年12月8日通过杭州市生态环境局萧山分局行政审批，详见附件（萧环服[2017]58号），主要提供宠物诊断医疗、宠物美容服务。

杭州圆龙宠物医院有限公司向杭州市生态环境局萧山分局提请环保三同时验收，并于2019年6月委托浙江精德检测科技有限公司承担验收监测工作。浙江精德检测科技有限公司于2019年6月25日～6月26日进行了现场勘查，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废水、废气等排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月；

2、国家环保总局总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月；

3、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月；

4、中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,2017年10月；

5、杭州市环境保护有限公司编制《杭州圆龙宠物医院有限公司建设项目环境影响报告表》，2017年9月；

- 6、杭州市生态环境局萧山分局萧环服[2017]58号《关于杭州圆龙宠物医院有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函》，2017年12月；

- 7、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

## 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

- 萧山市地处钱塘江冲积平原，地势西南高、中部和北部低，南部多山，为山区半山区，境内最高峰为河上镇的雪湾山，海拔743m。项目所在地位于扬子准地台浙西皱褶带的东北端，处于具有造成山褶皱和俯冲带的活动性大陆连缘，地质为新生界第四纪，属海积平原地貌，地势平坦，地面高程7.6～8.1m之间，地势略为偏低。上部为新世纪沉积层，厚10～40m，土质为灰黄色粉土质的亚黏土、黏土和淤泥质、粉质的黏土、亚黏土，含水丰富，多呈饱水状，有机质含量4.0～9.3%。该区土壤为长期水耕熟化过程中发展起来的，属水稻土类。

- 杭州圆龙宠物医院有限公司位于萧山区北干街道山阴路585、587、589号。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1。

项目所在地

## 图3-1项目地理位置图

- 3.2建设内容

- 项目名称：杭州圆龙宠物医院有限公司建设项目

- 建设单位：杭州圆龙宠物医院有限公司

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：100万元

（5）生产安排与劳动定员：本项目需员工5人，正常情况下实行日工作12小时（8：00～20：00），年工作365天。

- 3.3主要原辅材料

本项目原辅材料见表3-1。

表3-1项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 设计用量 | 实际用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类药物 | 若干 | 若干 |  |
| 2 | 一次性输液器 | 4000套/a | 3300套/a |  |
| 3 | 纱布、棉签等 | 0.05t/a | 0.04t/a |  |

- 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备一览表

| 序号 | 产品设备名称 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降恒温手术台 | 1张 | 1张 |  |
| 2 | 心电监护仪 | 1台 | 1台 |  |
| 3 | 高压灭菌器 | 1台 | 1台 |  |
| 4 | 无影灯 | 1台 | 1台 |  |
| 5 | 呼吸麻醉机 | 1台 | 1台 |  |
| 6 | 血球分析仪 | 1台 | 1台 |  |
| 7 | 血气分析仪 | 1台 | 1台 |  |
| 8 | 显微镜 | 1台 | 1台 |  |
| 9 | 生化仪 | 1台 | 1台 |  |
| 10 | 尿液分析仪 | 1台 | 1台 |  |
| 11 | 彩色多普勒超声机 | 1台 | 1台 |  |
| 12 | 动物输液台 | 3张 | 3张 |  |
| 13 | 输液泵 | 5台 | 5台 |  |
| 14 | 手术无影灯 | 1台 | 1台 |  |

- 3.5工艺情况介绍

## 3.5.1工艺流程

本项目运营期主要提供宠物诊断医疗、宠物美容服务。

主要污染工序：

废气：宠物粪便等恶臭；

废水：医疗机构污水；

噪声：空调外机噪声、人员活动噪声及宠物吠声；

固废：医疗固废和生活垃圾。

## 3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

本项目总投资100万元，主要提供宠物诊断医疗、宠物美容服务，日接待10人·次。

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-3。

表3-3建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目具体变动情况见表3-1～表3-2 |  |  |  |
| 2 | 水 | 200.75t/a | 180.75t/a |  |
| 3 | 电 | 3万kW·h/a | 2.8万kW·h/a |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目用水主要为就诊医疗用水、宠物清洗用水、员工和顾客的生活污水，医疗废水和清洗废水经消毒处理后汇同顾客和员工生活污水一起经化粪池处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后纳入市政污水管网。

4.1.2废气

本项目废气主要为宠物粪便等恶臭，要求企业保持经营场所卫生清洁，及时清除各类粪便等。

4.1.3噪声

项目噪声主要来源于空调室外机组、顾客进出噪声、以及宠物寄养、护理过程中产生的噪声，根据类比调查监测，空调室外机组声压级在60～65dB(A)之间，顾客进出有社会噪声，声压级约60～65dB(A)之间，经营场所噪声值约60～75dB(A)之间。

4.1.4固废

本项目投产后，固废主要有生活垃圾、医疗废弃物。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；医疗废弃物属于危险固废，收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理，不外排。

4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为3万元,主要为通风设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的3%左右，见表4-1。

表4-1 建设项目环保投资估算

| 序号 | 项目 | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 废水治理设施 | 1.5 |
| 2 | 医疗废弃物治理 | 集中收集装置 | 0.3 |
| 3 | 废气治理 | 通风设施 | 0.2 |
| 4 | 噪声治理 | 隔声、降噪设施 | 1.0 |
| 总计 |  | / | 3.0 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-2环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | - 1、主要提供宠物诊断医疗、宠物美容服务，日接待10人·次 - 2、地址：杭州市萧山区北干街道山阴路585、587、589号 | - 基本符合： - 主要提供宠物诊断医疗、宠物美容服务，日接待10人·次 - 地址：杭州市萧山区北干街道山阴路585、587、589号 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流，医院废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标准、生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入污水管网送污水处理厂处理。 | - 符合： - 本项目用水主要为就诊医疗用水、宠物清洗用水、员工和顾客的生活污水，医疗废水和清洗废水经消毒处理后汇同顾客和员工生活污水一起经化粪池处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后纳入市政污水管网。 |
| - 废气 | - / | 本项目废气主要为宠物粪便等恶臭，要求企业保持经营场所卫生清洁，及时清除各类粪便等。 |
| - 噪声 | - 严格采取隔音降噪措施，确保噪声排放达到功能区要求，不得噪声扰民。 | - 符合： - 1.所选设备均为低噪声设备，布局合理，隔声降噪、动静分离。 - 2.项目周边环境噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 |
| - 固废 | - 诊疗过程中产生的固体废弃物必须分类妥善处置，医疗废物须委托有资质单位处置，禁止焚烧、丢弃、不得产生二次污染。 | - 本项目投产后，固废主要有生活垃圾和医疗废弃物。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；医疗废弃物属于危险固废，收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理，不外排。 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 产生量(单位) | 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / |  | / | / |
| 水污染物 | 经营场所 | 污水 | 废水量 | 160.6t/a | 160.6t/a |
|  |  |  | CODCr | 0.040t/a | 0.010t/a |
|  |  |  | SS | 0.033t/a | 0.003t/a |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1.6×1013个/L | 3.0×108个/L |
|  |  |  | NH3-N | 0.005t/a | 0.001t/a |
| 固体污染物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 0.9t/a | 环卫部门统一处理0 |
|  | 顾客 | 医疗废弃物 |  | 0.05t/a | 收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理 |
| 电力辐射和电磁辐射 |  | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目主要高噪声源为人员、宠物活动噪声，类比同类经营场所噪声监测值，噪声约75dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要项目按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

## 5.1.2环评建议和要求

（1）建议该医务室应重视环境保护工作，认真负责环境管理，环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。

（2）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。

（3）落实好固体废弃物的出路，禁止焚烧，防止二次污染；运营过程中产生的医疗废弃物要注意收集，不得随意丢弃，防止直接排入环境而造成危害。

（4）制定并落实各种相关的运营管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项医疗事故防范措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

## 5.1.3环评总结论

## 杭州圆龙宠物医院有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合建设项目审批原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在运营的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（萧环服[2017]58号）

关于杭州圆龙宠物医院有限公司建设项目环境影响报告表审查意见的函

具体见报告附件。

# 验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水经废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准后排入污水管网送污水处理厂处理。详见表6-1。

表6-1  综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

| 序号 | 控制项目 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000(500个/L排放标准) |
| 2 | pH | 6-9 |
| 3 | 化学需氧量（COD）浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） | 250 250 |
| 4 | 生化需氧量（BOD）浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） | 100 100 |
| 5 | 悬浮物（SS）浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位） | 60 60 |
| 6 | 氨氮（mg/L） | 45* |
| 7 | 动植物油（mg/L） | 20 |

*注：GB18466-2005三级标准无氨氮排放标准，参照《污水排入城镇下水道水质标》（CJ343-2010）。

## 6.2废气

本项目废气主要为宠物粪便等恶臭，要求企业保持经营场所卫生清洁，及时清除各类粪便等。

## 6.3噪声

本项目周围执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，具体指标见表6-2。

表6-2  社会生活噪声排放源边界噪声排放限制（单位：dB）

| 标 准 | 适用区类 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| GB3096-2008 | 2类 | 60 | 50 |

## 6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

## 6.5总量控制指标

根据环评数据，项目工程主要污染物总量控制见下表：

表6-3项目总量控制指标一览表单位：t/a

| # 污染物 | # 化学需氧量 | # 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| # 本项目排入量 | # 0.008 | # 0.001 |

# 七、验收监测内容

## 7.1验收监测内容和频次

- 根据委托方提供的资料并结合现场踏勘，本次验收对该项目的废气、废水、噪声进行监测。监测内容具体见表7-1：

表7-1监测内容

| - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 污水 | - 污水 - 排放口 | - pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群数 | - 4次/天，连续两天 |
| - 噪声 | - 四周 | - 噪声 | - 2次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

# 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法见表8-1。

- 表8-1监测项目分析测试方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH的测定玻璃电极法GB/T6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017 |
| 4 | 氨氮 | 水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法HJ/T195-2005 |
| 5 | 噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 |
| 6 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ347.2-2018 |

## 8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 九、验收监测工况

## 9.1验收检测期间运行工况

验收检测期间，杭州圆龙宠物医院有限公司主要从事提供宠物诊断医疗、宠物美容服务，详见表9-1，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求的设计能力75%以上生产负荷要求。

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 6月25日 |  | 6月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接待人·次 | 负荷 | 接待人·次 | 负荷 |
| 宠物诊断医疗、宠物美容 | 8 | 80% | 9 | 90% |

## 9.2污染物达标排放监测结果

表9-2采样期间气象条件

| 日期 | 气温（℃） | 湿度（％） | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.6.25 | 22.0 | 48 | 晴 |
| 2019.6.26 | 20.7 | 38 | 晴 |

9.2.1污水监测结果

表9-3 废 水 检 测 结 果

| 日期 | 点位名称 | 测点编号 | 性状 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 日均值（范围） | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 2019. 6.25 | 综合污水进口 | W19653 -1A | 微浊 微臭 淡灰 | pH值 | 无量纲 | 7.32 | 7.27 | 7.25 | 7.35 | 7.25~ 7.35 | / |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | / |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 1.62×103 | 1.55×103 | 1.77×103 | 1.69×103 | 1.66×103 | / |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | / |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | / |
| 6.25 | 综合污水出口 | W19653 -2A | 透明 无味 无色 | pH值 | 无量纲 | 6.81 | 6.91 | 6.79 | 6.88 | 6.79~ 6.91 | 6～9 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | 60 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | 250 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.549 | 0.543 | 0.534 | 0.546 | 0.543 | / |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | MPN/L | ＜20（ND） | ＜20（ND） | ＜20（ND） | ＜20（ND） | ＜20（ND） | 5000 |
| 2019. 6.26 | 综合污水进口 | W19653 -1B | 微浊 微臭 淡灰 | pH值 | 无量纲 | 7.28 | 7.26 | 7.32 | 7.31 | 7.26~7.32 | / |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 9 | 11 | 6 | 8 | / |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 1.71×103 | 1.47×103 | 1.74×103 | 1.68×103 | 1.65×103 | / |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 11.2 | 11.0 | 10.9 | 11.1 | 11.0 | / |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 5.0×104 | 2.0×104 | 2.0×104 | 4.0×104 | 3.0×104 | / |
| 2019. 6.26 | 综合污水出口 | W19653 -2B | 透明 无味 无色 | pH值 | 无量纲 | 6.76 | 6.78 | 6.83 | 6.86 | 6.76~6.86 | 6～9 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | 60 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | ＜4（ND） | 250 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.543 | 0.537 | 0.546 | 0.549 | 0.544 | / |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | MPN/L | ＜20（ND） | ＜20（ND） | ＜20（ND） | ＜20（ND） | ＜20（ND） | 5000 |
| 注：结果有“ND”表示未检出，其数值为该项目检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2.1.1污水监测结果评价

监测结果表明：连续两天监测的污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群数监测指标均符合《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准。

9.2.2噪声监测结果与评价

在厂界符合监测要求处设置设4个监测点，每个监测点连续两天，监测结果见下表：

表9-4噪 声 检 测 结 果

| 测点编号 | 测点位置 | Leq值，dB（A） |  |  |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.6.25 |  | 2019.6.26 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界1# | 59.1 | 46.6 | 56.6 | 47.2 | 60 | 50 |
| 2# | 厂界2# | 55.7 | 46.6 | 57.4 | 47.5 |  |  |
| 3# | 厂界3# | 56.9 | 46.7 | 58.5 | 46.9 |  |  |
| 4# | 厂界4# | 59.3 | 46.7 | 57.4 | 46.7 |  |  |

- 9.2.2.1噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中的2类标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

## 10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州圆龙宠物医院有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

监测结果表明：所测污水各项指标均符合《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准要求。

10.1.3废气

本项目废气主要为宠物粪便等恶臭，要求企业保持经营场所卫生清洁，及时清除各类粪便等。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过2个周期（2天）的监测均达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）表1中的2类标准限值要求。

- 10.1.5固废

本项目投产后，固废主要有生活垃圾、医疗废弃物。生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋，不会造成固废的二次污染；医疗废弃物属于危险固废，收集后委托杭州大地维康医疗环保有限公司处理，不外排。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

企业生产报表

| 产品名称 | 6月25日 |  | 6月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接待人·次 | 负荷 | 接待人·次 | 负荷 |
| 宠物诊断医疗、宠物美容 | 8 | 80% | 9 | 90% |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

。

单位盖章

年  月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州圆龙宠物医院有限公司建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 金属制品业C33 | 建设地点 |  | 萧山区北干街道山阴路585、587、589号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 主要提供宠物诊断医疗、宠物美容服务，日接待10人·次 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 主要提供宠物诊断医疗、宠物美容服务，日接待10人·次 | 环评单位 |  | 杭州市环境保护有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市生态环境局萧山分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环服[2017]58号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2018年2月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2019年 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 3 | 所占比例（%） |  | 3 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 3 | 所占比例（%） |  | 3 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 1.5 | 废气治理（万元） | 0.2 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 0.3 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  | 0.016 |  |  | 0.016 |  |  |  |  |  |  | 0.016 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 0.010 |  |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  | 0.010 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  | 0.001 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升